## Sheet1
宿州鞋城标准化厂房、宿舍及孵化器消防维保服务项目
序号 | 内容 | 详情
1 | 消防系统保养要求 | 消防系统检查、维保方法：详阅采购人提供的各类图纸资料，熟悉标准化厂房消防设备、消防水源的现状；汇同采购人制定维保检查计划；建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度；消防设施检测仪器及维保工具到位；维保人员佩证上岗。 1. 火灾自动报警系统。 (1)每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。 (2)征得采购人同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 (4)对备用电源进行 1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源切换试验。 2.自动喷水灭火系统 (1)每月检查一次消防水池水位，确认水位指数是否正常。 (2)每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次，确认所有控制阀门是否处于开启状态。 (3)每月对消防水泵结合器接口及附件检查一次，确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。 (4)每月检查一次喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换。 (5)每月对消防泵作一次启动试运转。 (6)每月对管网进行一次冲洗，确保管内无水质无污垢。 (7)每两月用末端试水装置对水流指示器作一次检查，确认报警正常。 (8)每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。 (9)每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次，确保处于开启状态。 3.消防控制联动系统 (1)检查喷水泵的联动工作情况。 每季度设备作一次联动工作检查。 (2)检查各消防设施的切换开关是否正常。 (3)检查消防水泵的联动工作情况。 (4)防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。 (5)防排烟系统联动工作情况。 4. 消火栓系统 (1)每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否得完整。 (2)每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，试验供水系统的水量水压。 5. 消防安全照明、疏散指示系统 (1)定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给采购人。 6.施工配合方法与质量合格证体系 (1)维保人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。 (2)维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。 (3)对消防系统各供水控制阀作状态标识。 (4)维保人员应与标准化厂房消防值班人员密切配合、指导、协助行政中心管理人员做好日常检查工作。 (5)维保人员在日常巡查时，保证消防系统的各供水网充满压力，发现异常时，应及时维修并通知采购人。 (6)月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到标准化厂房管理人员通知系统异常时，应及时检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须尽快处理，不得无故拖延。 7. 施工安全措施 (1)月、季、年检进行之前，向采购人出具书面通知，并通知各楼层工作人员，以免造成不必要的干扰和误会。 （2）维保人员检查设备时，必须通知标准化厂房值班人员。 （3）系统维修时，如需断电、断水应向采购人报告，取得同意并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。 （4）在做消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。 8. 施工组织 （1）月检1-2次，时间与采购人商定。 （2）季检 4 次。 （3）年检1次。以年检结束本年度的消防工程维保工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，以主人翁的姿态向采购人提出科学、合理的建议。 （4）供应商维保中心每天24小时热线服务，紧急情况随传随到。 （5）上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。 （6）每次检查完毕，出示检查报告，采购人、成交供应商双方签字认可，建立年度维保档案。
2 | 消防监控中心的管理和维护 | 1.服务范围 （1）负责消防监控中工作室的管理、维护。 （2）负责全天24小时监控，保证消防监控中心的正常运转，确保标准化厂房安全。消防控制中心管理及维护人员共为2人，其中1 人需具有中级(含)以上消防操作员证书，其余1人初级及以上消防操作员证书。 （3）负责对喷淋头、烟感探头、温感探头、消防栓、分区防火卷帘门等进行巡查及维护。 2.主要服务内容 （1）建立消防监控中心的运行管理制度和安全操作规程，建立消防监控中心的安全技术档案。 （2）定期对消防指挥中心进行检查、保养、除尘、清理误报数据。检查备用电源是否正常，测试绝缘是否良好，检查静电等接地是否良好，确保指挥中心正常运行。 （3）定期对烟感探头、温感探头进行测试，除尘，确保报警正常。 （4）定期对消防广播设备进行检查、保养、除尘，做好冬、春季梅雨季节消防设备防潮工作，确保消防广播在突发紧急事故时能正常广播。 （5）定期对手动报警器、消防通讯设备进行检查、维护、清洁。确保报警灵敏、通讯畅通。 （6）定期对各楼层区域火灾报警器进行检查、维护、除尘，检查电压是否正常，接触器、继电器是否正常，检查各接点是否紧固，外观是否损坏、生锈，确保正常工作。 （7）上岗前做好交接记录承诺情况，交接班共同巡查一次。 （8）每日巡查消防栓泵、喷淋泵、生活泵压力，运转是否正常;每日巡查联动信号指示是否正常，压力表、继电器等是否正常。如信号显示不正常，警示、故障，应迅速查明原因。 （9）当出现火警信号时，应立即通知就近当值保安(或巡逻队员)前去报警位置核查信号真伪情况，若属误报，则及时复位;若火情属实，立即按火灾应急规程执行。 （10）出现火灾情况，值班人员不得擅自离开值班室，并参与指挥各部门救火，操作控制系统，关闭通风通道，保持与消防部门救火人员联系。
3 | 备注 | 1.此表不可更改。2.严格按照《中华人民共和国消防法》进行维保，维保范围包含但不限于此表所列举各项内容。 3.此表加盖公章连同询价函共同提供。