## Sheet1
设备说明 本园区设置火灾自动报警系统、电气火灾监控、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、机械防排烟系统、防火门、应急照明及疏散指示标志、场所设置手提式干粉灭火器。 消防报警主机设置在孵化器大楼一层消防控制室。系统采用JB-QGL-TX3016A型报警主机，产品由深圳市泰和安科技有限公司生产。系统设有火灾显示盘、感烟/感烟探测器、手动报警按钮、声光报警器、消防广播等。系统设有CRT图形显示装置。 孵化器大楼地下1层泵房设置一座容积为756m消防水池。屋面水箱间设置一座容积为18m’消防水箱。喷淋系统设置2台喷淋泵，型号XBD11.0/30G-VS、流量30L/S、扬程105m、功率55kw;设置2台稳压泵XBD14.0/5G-VM、流量3L/S、扬程130m、功率2.2k面:设置1台SQL1000*1.6型稳压罐。消火栓系统设置2台消防泵，型号XBD10.5/20G-L、流量20L/S、扬程105m、功率37kw。设置2台稳压泵XBD14.0/5g-VM、流量3L/S、扬程150m功率4kw，设置一台SQL1000*1.6稳压罐。室外消火栓系统设置消防泵2台，型号 XBD10.5/5G-VS流量40L/S、扬程105、功率37kw。 自动喷水灭火系统共设置湿式报警阀27组，共设置喷淋头18800只。系统设置水泵接合器27台。 消火栓系统设置室内消火栓箱585只，每只栓箱内配有1只消火栓、1只水枪、1条水带、1盘卷盘、1只消火栓按钮。配置2具手提式干粉灭火器;消火栓按钮动作信号反馈至消防报警控制器。水源接自泵房。设置室外设置SS150/80-1.6型室外消火栓27台，设置水泵接合器16台。
主要设备清单
火灾自动报警系统主要设备 | 名称 | 数量 | 生产厂家
| 火灾报警控制器 | 4台 | 深圳泰和安科技有限公司
| 火灾显示盘 | 150台 | 深圳泰和安科技有限公司
| 感烟探测器 | 4893只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 感温探测器 | 20只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 手动报警按钮 | 579只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 声光报警器 | 552只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 消防广播 | 812只 | 深圳泰和安科技有限公司
消防联动控制系统主要设备 | 消防联动控制器 | 4台 | 深圳泰和安科技有限公司
| 声光报警器 | 552只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 消防广播 | 812只 | 深圳泰和安科技有限公司
| 排烟风机 | 4台 | 德州日昂机电设备有限公司
| 正压送风机 | 2台 | 德州日昂机电设备有限公司
| 应急灯 | 2940具 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司
| 防火卷帘 | 3樘 | 杭州富阳金祥防火卷帘门厂
消火栓灭火系统主要设备 | 消火栓箱 | 585套 | 合肥市玉兰消防设备有限公司
| 消火栓 | 585只 | 高邮市双龙消防设备有限公司
| 消防泵 | 2台 | 上海海德隆流体设备制造有限公司
| 稳压设施 | 1套 | 上海海德隆流体设备制造有限公司
| 水泵接合器 | 16台 | 南安市恒盾消防配套厂
| 室外消火栓 | 27台 | 南安市泉南消防阀门有限公司
| 室外栓消防泵 | 2台 | 上海海德隆流体设备制造有限公司
自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀组 | 19组 | 泉州市西联科技消防有限公司
| 喷头 | 16300只 | 泉州市西联科技消防有限公司
| 水流指示器 | 59只 | 泉州市西联科技消防有限公司
| 信号蝶阀 | 126只 | 河北惠泽流体设备有限公司
| 喷淋泵 | 2台 | 上海海德隆流体设备制造有限公司
| 稳压设施 | 1套 | 上海海德隆流体设备制造有限公司
| 水泵接合器 | 27台 | 南安市恒盾消防配套厂