{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,4],[1,5,1,10],[2,0,2,10],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,0,7,6],[7,7,7,10],[8,0,9,0],[8,1,9,2],[8,3,9,4],[8,8,9,10],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,8,10,10],[11,0,12,0],[11,1,11,2],[11,3,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,10],[12,1,12,2],[13,0,14,0],[13,1,13,2],[13,3,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,10],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,8,15,10],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,8,16,10],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,8,17,10],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宿州市新区水务有限公司第二水厂水泵检修及泵管采购项目询价函"]
["各有关供应商："]
["   请你公司派授权代表在2024年6月 19 日 17 时前以书面密封形式（加盖公章）填写本单所列项目报送我公司，我公司询价小组将综合报价、售后服务等因素确定成交供应商。"]
[]
["宿州市新区水务有限公司："]
["     我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加采购项目，如由我公司供货将严格履行报价承诺及合同，特此声明。"]
["供货单位： （公章）                                                                                                                  年      月      日"]
[" 法定代表人签字或盖章：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["序号","货物名称型号",null,"数量",null,"最高限价","报价单价","报价合计","备注"]
[{"$nulls":5},"单价（元）","（元）","（元）"]
[1,"井用潜水泵检修",null,"7套",null,5000,null,null,"一、原水泵参数：甘泉，扬程96m，流量50m³/h，功率22KW；二、检修内容：1.全部解体、清洗。2.检查轴承、橡胶轴承的磨损情况，必要时更换。3.检查轴的磨损，腐蚀和弯曲度，进行修复或更换。4.检查叶轮的磨损，叶轮更换，并校正叶轮晃动度，测定叶轮的静平衡。5.检查轴向密封装置。6.检查泵壳、应无裂痕，过流通道应畅通。7.检查吸水管、输水管和连管器是否完好。8.清理和吹扫泵内脏物。9.对泵机除垢和喷漆。；三、质保要求：检修后出水量≥50m³，质保期一年。"]
[2,"3寸不锈钢管",null,"140节",null,820,null,null,"材质：SS304不锈钢无缝管；管壁厚4mm；法兰厚12mm；配齐止水垫、不锈钢（SS201）螺栓"]
[null,"-3米/节"]
[3,"3寸不锈钢管",null,"5节",null,1000,null,null,"材质：SS304不锈钢无缝管；管壁厚4mm；法兰厚12mm"]
[null,"-0.5米/节"]
[4,"井口装置400*400",null,"5件",null,800,null,null,"材质：SS304，板厚20mm，含弯管"]
[5,"4#、7#、8#、14#水源井水泵及泵管更换安装",null,"4套",null,4000,null,null,"自行协调机械进出场，原水泵及泵管送至二水厂"]
[null,"合计"]
["注：1、供方可以就上述标项进行应标，本表不得自制。"]
["2、供应商报价需含税费、运费、装卸费等相关一切费用。交货或服务提供地点：采购人指定地点。"]